佛山市南海区国土城建和水务局关于加强建筑机电设备工程质量管理的通知

南建设〔2016〕99号

各镇（街道）国土城建和水务局，区建筑工程质量监督站，各建设、施工、监理单位，各工程质量检测机构：

为进一步加强建筑机电设备工程管理，提高工程质量水平，根据《建设工程质量管理条例》、《民用建筑节能条例》、《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》等相关规定要求，现就加强我区建筑机电设备工程质量管理提出要求如下：

一、建筑工程内的机电设备工程施工必须履行法定建设程序，机电设备工程开工前应到工程所在地建设主管部门办理施工许可或分包工程报备手续。施工总承包单位根据总承包合同的约定或经建设单位认可，可将机电设备工程分包给具有相应资质的专业施工单位施工，并纳入施工总承包单位管理。

二、建设、监理、施工总承包单位应加强对机电设备工程的管理，认真审查专业承包单位资质和现场管理人员资格，严禁不符合相关资质要求和审批手续的机电设备承包单位进场施工。

三、由建设单位采购建筑材料、建筑构配件的，建设单位应当保证建筑材料、建筑构配件符合设计文件和施工合同要求，不得明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料、建筑构配件等。

四、施工企业要做好机电设备工程的原材料、半成品进场索证工作，对没有产品合格证和出厂检验报告的，坚决不予进场。同时，应按照现行《广东省建筑工程竣工验收技术资料统一用表》等要求，建立机电设备材料进场使用登记、见证送检等制度，做到设备材料来源及质量管理可查可溯。

五、监理单位应加强机电设备专业承包工程施工过程的监控，对机电设备材料的进场报验、见证送检、施工质量和分项分部工程验收等环节进行严格把关，确保工程质量。

六、建设、监理、施工等单位应加强机电设备工程质量检测的管理，对涉及机电设备工程主要使用功能、结构安全的材料和实体项目，建设单位应委托具备相应资质和条件的检测机构进行检测。主要检测项目、检验要求及抽样规则详见附件。

七、检测机构应符合我区建设行政主管部门对建筑工程质量检测管理的有关规定，并在资质许可范围内承接建筑机电设备工程的各项检测业务，对检测结果和检测报告负责。检测报告作为单位工程竣工验收质量保证资料的重要部分和竣工验收依据之一，各责任主体应及时对检测结果进行评定和使用。

八、各级建设行政主管部门和工程质量安全监督机构应加强对建筑机电设备工程的监督管理工作，对违反上述有关规定的，应责令相关责任单位限期改正；拒不改正或逾期未改正的，责令停工整顿，并依法对相关责任单位和责任人员进行处理。

九、自2016年10月1日起办理施工许可的建筑工程按本通知执行。

附件: 主要机电设备材料和性能的检测要求及抽样规则

佛山市南海区国土城建和水务局

2016年8月16日

附件

主要机电设备材料和性能的检测要求及

抽样规则

| 产品类别 | 类型 | 进场检验要求 | 组批及抽样规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、塑料给排水管材、管件 | UPVC排水管材、给水管材 | 规格尺寸偏差、壁厚偏差、拉伸屈服强度、落锤冲击试验 | 管材：同批次同厂家抽8个1米的样品； 管件：同批次同厂家抽9个 |
|  | UPVC排水管件、给水管件 | 规格尺寸偏差、烘箱试验、坠落试验 | 管材：同批次同厂家抽8个1米的样品； 管件：同批次同厂家抽9个 |
|  | PPR管材、管件 | 结构尺寸、冲击试验、纵向回缩率、短期耐静水压 | 同批次同厂家抽20m |
|  | PEX管材 | 结构尺寸、短期常温（冷水泥）及高温（热水）耐水压、交联度 |  |
|  | 铝塑复合压力管（搭接焊） | 结构尺寸、管环径向拉伸力、层间粘合强度、工作压力、爆破强度、交联度（用交联料的热水管） | 同批次同厂家抽8个1米的样品 |
|  | 建筑用铜管件 | 外观质量、水压试验、爆破压力 | 同批次同厂家抽5只 |
| 二、PVC线槽、线管 | 电气安装用导管的技术要求通用要求 | 标志、结构尺寸、电气性能、抗弯曲能力、耐热性能 | 同批次同厂家抽8个1米的样品 |
|  | 难燃绝缘聚氯乙烯电线槽及配件 | 外观、尺寸偏差、冲击性能、耐热性能、耐电压 | 同批次同厂家抽8个1米的样品 |
| 三、DN25以下户内管道阀门 | 水暖用内螺丝连接阀门 | 壳体及密封性能、最大工作压力 | 同批次同厂家抽取样品2只 |
| 四、电线电缆 | 普通电缆电线 | 导体电阻、耐压试验、绝缘电阻、结构尺寸检查、老化前机械性能测试、标志检验 | 同批次同厂家多种规格总数的10%，且不小于2个规格。 |
| 五、漏电开关及断路器 | 家用及类似场所用断路器 | 标志、动作特性、介电性能、温升、电气间隙和爬电距离 | 同批次同厂家抽3只 |
|  | 低压熔断器 |  |  |
|  | 低压开关设备和控制设备低压断路器 |  |  |
|  | DZ20系列塑料外壳式断路器 |  |  |
| 六、保温材料 | 风管保温材料 | 导热系数、密度、吸水率 | 同一厂家同材质的绝热材料抽查不小于2次。 |
|  | 水管保温材料 |  |  |
| 七、风机盘管 | 用于外供冷水、热水由风机和盘管组成的机组，对房间直接送风，具有供冷、供热或分别供冷和供热功能，其送风量在2500立方米/h以下，出风口静压小于100Pa的机组。 | 供冷量、供热量、风量、出口静压、噪声及功率 | 同一厂家的风机盘管机组按数量复验2%，但不得少于2台。 |
| 八、水质检测 | 生活饮用水质标准常规检测 | 常规检测项目 | 按验收批次中，每个建筑单体在顶层抽取一个样本 |
| 九、系统节能性能检测 | 通风与空调系统检测 | 室内温度 | 居住建筑每户抽测卧室或起居室一间，其他建筑按房间总数10% |
|  |  | 各风口的风量 | 按风管系统数量抽10%，且不得小于1个系统 |
|  |  | 通风与空调系统的总风量 | 按风管系统数量抽10%，且不得小于1个系统 |
|  |  | 空调机组的水流量 | 按系统数量抽查10%，且不得小于1一个系统 |
|  |  | 空调系统冷热水、冷却水总流量 | 全数 |
|  | 配电与照明工程系统检测 | 平均照度与照明功率密度 | 按同一个功能区不小于2处 |
| 十、特种设备 | 机械车库 | 参照相关规范要求 | 全数 |

备注：1.建筑机电设备工程检测项目不限于本表格检测项目，建设单位应根据规范规定、设计图纸及合同要求，进行相应项目的检测；2.表中检测项目的检测项目、要求和抽样规则，如有新颁布规范，委托单位按新规范调整执行。