[image: image2.png]



佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于征询《佛山市南海区违法建筑可靠性鉴定工作指引（征求意见稿）》意见的函
各房屋安全鉴定单位，各有关单位：

为进一步加强房屋安全鉴定行业管理，规范违建工程房屋安全鉴定行为，我局起草了《佛山市南海区违法建筑可靠性鉴定工作指引（征求意见稿）》现征询各单位意见。请各单位提出修改意见，并把反馈意见于4月19日（星期五）下午下班前向我局住房保障和房屋管理科反馈。

                    佛山市南海区住房城乡建设和水利局  
2019年4月16日         
（联系人：徐伟干，联系电话：86231922,邮箱:531746527@QQ.com）

佛山市南海区违法建筑可靠性鉴定工作指引

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条  为加强我区房屋鉴定行业监管，规范违法建筑可靠性鉴定工作，保障既有建筑物的安全和合理使用，根据《民用建筑可靠性鉴定标准》、《工业建筑可靠性鉴定标准》、《佛山市南海区违法建筑工程处理实施办法》等法律法规和相关规范标准规定，结合我区实际，制定本工作指引。

第二条  本办法适用于纳入本区范围内的违法建筑工程（包括民用建筑及工业厂房）的可靠性鉴定，不包括危房鉴定和房屋司法鉴定。

第三条  本办法所称可靠性鉴定，是指房屋安全鉴定单位对建筑物的安全性和使用性所进行的调查、检测、分析、验算、评定，并提供鉴定结论及有关处理意见和建议的一系列活动。

第四条  本办法所称检测，是指房屋安全鉴定工作所需的主体结构检查、检测和检验，主要包括地基基础、混凝土结构、砌体结构、钢结构及其它相关检测。

第五条  南海区建设行政主管部门按权限和职责对本区范围内的违法建筑房屋安全鉴定实施监督管理。

第二章  房屋安全鉴定单位资格及管理

第六条  在本区承接违法建筑可靠性鉴定业务的房屋安全鉴定单位应已在佛山市勘察设计协会办理佛山市房屋安全鉴定单位登记备案手续，且在备案有效期内。

第七条  房屋安全鉴定工作过程中，不具备检测资质的房屋安全鉴定单位可委托具备相应资质的检测机构实施检测工作，但应取得委托方同意。

第八条 对需要进行结构承载能力验算和出具计算书的，可由房屋安全鉴定单位委托具备相应资质的设计单位出具，计算书需加盖设计单位图章、注册结构工程师章以及相应计算、校对、审核人员签名。   

第九条 鉴定、检测、设计单位应资质许可范围内开展相应工作，不得超越资质和有关规定承接业务。房屋安全鉴定单位对鉴定工作负总责，并对其委托的设计单位或检测机构所完成的结构承载能力验算或检测工作承担连带责任。

第十条  房屋安全鉴定单位应依照相关技术规范、标准、规程及信息化管理要求开展鉴定业务，自觉接受和服从行政主管部门和佛山市勘察设计协会管理，出现群众投诉、纠纷等问题，循有关规定处理。

第三章  鉴定工作程序和内容

第十一条  违法建筑工程可靠性鉴定，应按以下程序进行。

      [image: image1.png]


                  
第十二条  房屋安全鉴定单位承接业务时，应根据国家现行鉴定标准，确定鉴定目的和范围，结合建筑物具体情况，制定鉴定方案及签订鉴定合同。检测鉴定方案宜包括下列内容：

（一）项目概况；

（二）检测鉴定目的；

（三）检测鉴定依据标准；

（四）检测鉴定内容、方法和数量；

（五）检测鉴定工作流程图；

（六）检测鉴定所需要的仪器、设备；

（七）现场检测所需要的配合工作；

（八）检测中的安全措施；

（九）检测鉴定时间、费用。

第十三条  可靠性鉴定主要工作内容应包括：

（一）建筑物的历史、地质勘察报告、设计文件、施工图纸及质保资料调查；

（二）结构体系基本情况勘察。包括结构布置及结构形式，抗侧力系统的布置，构件和连接构造等的勘察；

（三）结构使用条件调查核实；

（四）地基基础（包括桩基础）调查和检测；

（五）主体结构、材料性能检查检测；

（六）结构承载能力验算和分析；

（七）围护系统的安全状况和使用功能的调查；

（八）鉴定结论及处理意见。

第十四条  建筑物可靠性鉴定的调查和检测，应包括地基基础、上部结构和围护结构三个部分。具体内容和要求可参考“南海区建筑物可靠性鉴定检查检测内容”（详见附件1）。

第十五条  当建筑物的工程图纸资料不全时，应对建筑物的结构布置、结构体系、构件材料强度、混凝土构件的配筋、结构与构件几何尺寸等进行检测，若工程复杂，应绘制工程现状图。

第十六条  施工验收资料缺失的房屋鉴定应包括建筑工程基础及上部结构实体质量的检验与评定；当检验难以按现行有关施工质量验收规范执行时，则应进行结构安全性鉴定。由于我区在抗震设防区范围内，还应包括抗震鉴定。施工验收资料缺失的民用建筑房屋结构实体质量检测和安全性鉴定应按《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）附录F的有关规定进行。

施工验收资料缺失的工业建筑的结构实体质量等检测可按《工业建筑可靠性鉴定标准》（GB50144-2008）第4.2.5及4.2.6条的规定进行。

第十七条  对混凝土结构中悬挑构件、大跨度梁柱构件、受集中荷载作用、或长期受外部环境侵蚀和恶劣气候影响的主要构件，鉴定时应作为重点检测鉴定部位。

第十八条  违法建筑可靠性鉴定应按结构安全性、使用性分层次进行，并根据安全性和使用性的评定结果进行可靠性综合评级。

第十九条  对安全性鉴定结论为Csu或Dsu级、可靠性鉴定结论为Ⅲ或Ⅳ的民用建筑，以及可靠性鉴定结论为三或四级的工业厂房，房屋安全鉴定单位应提出具体处理意见和建议，并及时通知委托单位和所在地相关主管部门。

第二十条  建筑物经鉴定需进行加固或改变使用功能的，加固设计方案应由具备相应资质的设计单位出具，加固工程应由具备相应资质的施工单位施工，并按规定办理相关手续。

第二十一条  房屋安全鉴定单位按要求向建设行政主管部门进行资料备案（包括检测鉴定方案、合同、检测鉴定报告等）。 

第五章  鉴定报告

第二十二条  鉴定报告应结论可靠，用词规范，文字简练。

第二十三条  鉴定报告至少应包括以下内容：

（一）工程概况，包括工程名称、地点、委托单位、参建单位、结构类型、规模、基础型式、施工日期、竣工日期及现状等；

（二）工程资料检查情况；

（三）鉴定的目的、范围、内容和依据；

（四）调查、分析、鉴定结果，包括现场检查检测结果、结构复核验算结果；

（五）可靠性鉴定评级；

（六）鉴定结论及建议；

（七）鉴定报告签名、盖章；

（八）相关附件。

第二十四条  房屋安全鉴定单位出具的鉴定报告，应加盖房屋安全鉴定单位鉴定专用章和注册结构工程师注册专用章，并有鉴定人员、项目负责人、技术负责人签字。

第二十五条  房屋安全鉴定单位出具的鉴定报告应符合现行相关规范、标准的要求，鉴定报告格式参考“佛山市南海区建筑物可靠性鉴定报告(范本)”（详见附件2）。

第二十六条  委托单位或其他单位如对房屋安全鉴定单位出具的报告真实性、准确性有怀疑，可向南海区有关建设行政主管部门或佛山市勘察设计协会进行申诉和审议。

第六章  附 则

第二十七条  房屋安全鉴定单位存在以下行为之一的，予以通报批评，责令改正；情节严重的，撤销登记备案并予以公示，并按照有关规定进行处理。

（一）未按照省、市的相关规定开展房屋安全鉴定工作的；

（二）徇私舞弊，出具虚假鉴定报告的；

（三）未按照现行技术规范和相关要求出具鉴定报告的；

（四）鉴定结论存在严重错误、或因鉴定失误发生较大事故的；

（五）存在其他严重违背公开、公平、公正和诚实信用原则等行为的。

第二十八条  房屋安全鉴定单位对鉴定工作承担相应的民事和法律责任，情节严重构成犯罪的，移交司法机关追究其刑事责任。

第二十九条  本工作指引自发布之日起施行。

附件：1.南海区建筑物可靠性鉴定检查检测内容

2.佛山市南海区建筑物可靠性鉴定报告(范本)

附件1
南海区建筑物可靠性鉴定检查检测内容

一、地基基础检查、检测内容：

（一）建筑物正常使用两年或以上，工程地质勘察报告、地基基础设计、检测报告等质保资料比较齐全，且未发现明显的基础沉降或建筑物倾斜的，可不进行地基基础检测。

（二）当上述资料全部或部分不全时，应进行建筑物倾斜度观测、以及上部结构裂缝、变形和损伤等反应进行检查检测。

（三）当有必要时，在建筑物旁补充勘探孔或原位测试孔，查明土层分布及土的物理力学性质。

（四）当有必要时：对天然基础开挖验证基础类型、尺寸及埋深，检查基础开裂或损伤程度，测定基础混凝土强度，测点数不应少于3处；对桩基础进行沉降观测，观测时间原则上不少于3个月。

二、砌体结构检查、检测内容：

（一）砌块*：品种、外观质量等；

（二）砌筑砂浆：品种、强度及强度等级；

（三）砌筑质量与构造：砌筑质量检查包括砌筑方法、灰缝质量、砌体偏差和留槎及洞口等；构造检查包括砌筑体的高厚比、梁垫、壁柱、圈梁、构造柱或芯柱、砌体局部尺寸及拉结筋等；

（四）变形与损伤：裂缝、倾斜、环境侵蚀、灾害、人为损伤等。

三、混凝土结构检查、检测内容：

（一）原材料性能*：钢筋力学性能试验（对钢材有怀疑时）；

（二）混凝土强度：构件混凝土碳化深度及强度等级；

（三）混凝土构件外观质量与缺陷：蜂窝、麻面、孔洞、夹渣、露筋、裂缝、疏松区等；

（四）混凝土结构布置、构件尺寸与偏差：结构轴线尺寸、构件截面尺寸、构件垂直度、层高等；

（五）变形与损伤：变形检测包括构件的挠度*、结构的倾斜和构件裂缝变形等，损伤检查包括环境侵蚀、灾害、人为损伤等；

（六）钢筋的配置与锈蚀：混凝土构件（梁、柱、板）的钢筋位置、保护层厚度、直径、数量等及钢筋的锈蚀程度。

四、钢结构检查、检测内容：

（一）钢结构材料性能*；

（二）连接性能*：焊接连接、焊钉（栓钉）连接、螺栓连接、高强螺栓连接；

（三）尺寸与偏差；

（四）缺陷、损伤与变形；

（五）构造措施；

（六）防腐、防火涂装。

五、根据工程鉴定实际，必要时可进行结构或构件性能的实荷检验或结构的动力测试*。

六、房屋建筑结构检测的抽样方案和数量应符合现行《建筑结构检测技术标准》GB／T50344第3.3.11条及相应检测技术规范、标准的要求。

七、砌筑砂浆强度可采用贯入法检测，检测方法、数量应符合现行《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJT136的规定。

八、结构构件的尺寸、钢筋配置等项目的检测数量按照现行《建筑结构检测技术标准》GB/T50344表3.3.13确定。

九、混凝土结构构件强度一般采用回弹法、钻芯法或超声回弹综合法检测，检测方法和数量应符合现行《建筑结构检测技术标准》GB/T50344及相应检测技术规范、标准的要求。检测数量应按不同类型构件的检测批进行随机抽样，其最小样本容量不应少于现行《建筑结构检测技术标准》GB/T50344表《建筑结构抽样检测的最小样本容量》中A类限定值的要求。

  表  建筑结构抽样检测的最小样本容量

	检测批
的容量
	检测类别和样本最小容量
	检测批
的容量
	检测类别和样本最小容量

	
	A
	B
	C
	
	A
	B
	C

	2-8

9-15

16-25

26-50

51-90

91-150

151-280

281-500
	2

2

3

5

5

8

13

20
	2

3

5

8

13

20

32

50
	3

5

8

13

20

32

50

80
	501-1200

1201-3200

3201-10000

10001-35000

35001-150000

150001-500000

＞500000

--------
	32

50

80

125

200

315

500

---
	80

125

200

315

500

800

1250

---
	125

200

315

500

800

1250

2000

---

	注：检测类别A适用于一般施工质量的检测，检测类别B适用于结构质量或性能的检
测，检测类别C适用于结构质量或性能的严格检测或复检。


十、钢结构检测主要包括焊缝质量、钢结构涂层、钢结构节点、机械连接和高强螺栓力学性能、结构的变形四方面，检测方法和数量应符合现行《建筑结构检测技术标准》GB/T50344及相应技术规范、标准的要求。其检测批最小样本容量不应少于现行《建筑结构检测技术标准》GB/T50344表3.3.13中A类限定值的要求。

十一、建筑结构或构件挠度、倾斜的变形检测可采用激光测距仪、水准仪、全站仪或拉线等方法检测。检测方法和数量应符合相应检测技术规范、标准的要求。

十二、建筑主体结构的设计文件和质保资料比较齐全、经确认有效及结论合格的，或经现场勘察主体结构使用条件没有变化、构件工作正常、对质量和安全性没有较大怀疑的，对上述二至五条款中打*号的内容，可不进行检测。符合本款条件的，可结合工程实际对上述检测项目的检测数量进行适当调整。

附件2
佛山市南海区建筑物

可靠性鉴定报告

工程名称:

工程地点:
          委托单位:

          报告编号: 

鉴定单位：
鉴定日期：二O××年××月××日

×××××××××××××

建筑物可靠性鉴定报告
报告编写：

校    核：

审    核：

批    准：

声明：

1.本鉴定报告共****页，换页、涂改或剪贴后无效。

      2.报告无编写、验算复核、校核、审核、批准人签字无效。

3.如对本鉴定报告有异议，可在报告发出20天内向本鉴定单位书面提请复议。

（鉴定单位名称）

二O××年××月××日
地址：×××××××××                  

联系人：×××          联系电话：××××××   

建筑物可靠性鉴定报告概况表
	项目名称
	

	工程地点
	
	建筑面积
	

	委托单位
	
	结构形式
	

	监理单位
	
	层   数
	               

	设计单位
	
	设计时间
	

	施工单位
	
	竣工时间
	

	加固维修单位
	
	完成时间
	

	鉴定单位
	
	鉴定时间
	

	可靠性鉴定结论
	1. *******************************；

2. *******************************；

3. *******************************；

综上所述：*******************************。

	处理意见及建议
	1. *******************************；

2. *******************************；

3. *******************************。




单位公章：

20××年××月××日
目    录

一、工程概况

二、工程资料检查

三、鉴定的目的、内容、仪器和依据

3.1 目的

3.2 内容

 3.3 主要仪器

 3.4 主要依据

四、现场检查检测结果

4.1 地基（桩）基础抽查

  4.1.1 地基（桩）基础情况抽查

  4.1.2 建筑物倾斜测量

4.2 上部结构情况抽查

  4.2.1 结构布置与轴线尺寸抽查

  4.2.2 构件尺寸抽查

  4.2.3 混凝土强度检测评价

  4.2.4 承重构件配筋检测

  4.2.5 钢筋力学性能和工艺性能检验

  4.2.6 结构和构件裂缝或损伤情况检查检测

4.3 建筑物外观及围护结构检查

五、结构复核验算结果

5.1 结构计算参数选择

5.2 框架柱轴压比

5.3 框架柱承载力验算

5.4 梁（悬臂梁）承载力验算

5.5 楼板承载力验算

六、结构安全性评级（民用建筑或工业建筑）
七、结构使用性评级（民用建筑或工业建筑）
八、可靠性等级评定（民用建筑或工业建筑）
九、鉴定结论

十、有关建议和意见

十一、附件

附件一  建筑物外观照片

附件二  建筑物变形观测图

附件三  框架柱截面尺寸抽查结果表

附件四  梁截面尺寸抽查结果表
附件五  剪力墙截面尺寸抽查结果表

附件六  楼板厚度抽查结果表

附件七  框架柱配筋检测结果表

附件八  梁配筋检测结果表
附件九  剪力墙配筋检测结果表

附件十  钻芯法检测混凝土抗压强度报告

附件十一  钢材力学性能检验报告（如有）

附件十二  裂缝示意图

附件十三  结构验算报告及计算书

附件十四  主要施工质保资料

（正文）

******可靠性鉴定报告
因***********需要，****年**月，*************委托***************对***************（以下简称为***）的建筑结构状况进行安全性、使用性鉴定。我公司技术人员于**月**日赴现场进行了结构检测鉴定，现根据现场检查、检测和分析结果作出可靠性鉴定报告。
一、工程概况 

***************工程位于***************，由***********************投资兴建，设计单位为**************，施工单位为************，监理单位为**************，于****年**月施工，****年**月完工并投入使用。建筑物外观相片见附件一。

该建筑物主体共**层，首层主要用作******，其余各层主要用作*********，屋面为上人屋面，局部设有梯屋和***。首层层高为***m，二～***层层高为***m，梯屋顶层高***m，建筑面积为***m2。

该建筑物采用***结构型式，***基础形式，抗震设防类别***，抗震等级为***级。最大开间跨度为***m，最大进深跨度为***m，***层以上设有跨度为***m的悬挑结构。上部结构构件的混凝土设计强度等级为**，主受力钢筋采用**级钢，楼板厚度为***mm。外墙和梯间墙均采用**㎜厚的砖墙，内墙采用**㎜厚的砖墙。

（钢结构的另行增加描述）

二、工程资料检查

1、设计图纸：检查工程的结构施工设计图纸情况、是否齐全，检查设计图纸的审查情况，有否经具备资质的审图机构审查合格。

2、地质勘察资料：检查地质勘察资料情况，勘探单位、报告编号均要注明。

3、施工质保资料：检查是否具有地基基础（桩基础）检测报告、混凝土、钢筋等主要材料以及结构实体质量的第三方检测报告；检查工程基础分部、主体分部工程是否通过验收，建设五方责任单位是否对单位工程组织竣工验收、并出具工程竣工验收报告等。

4、加建、改建、修缮等情况：检查和了解工程是否有加建、改建、修缮等情况，以及是否发生过灾害等情况。

三、鉴定的目的、内容、仪器和依据

3.1 鉴定目的

本次鉴定的目的是**************************。
3.2 鉴定内容
根据委托方的要求并结合本工程实际，本次鉴定的主要内容如下：

1  ************************************；
2  ************************************；

3  ************************************；

4  ************************************；

5  ************************************；

6  根据鉴定结果提出相应的建议和意见，出具建筑物可靠性鉴定报告。

3.3 主要仪器

检测仪器主要包括：

1  *****************；

2  *****************；

3  *****************；

4  *****************；

5  *****************。

3.4 主要依据

本次鉴定主要依据的国家现行标准、规范和技术资料：

1  **************************************；

2  **************************************；

3  **************************************；

4  **************************************；

5  **************************************。

四、现场检查检测结果
4.1 地基（桩）基础抽查
4.1.1地基（桩）基础情况抽查

具体参考本文附件1“南海区建筑物可靠性鉴定检查检测内容“进行检查检测，并描述具体的检查检测情况和评定结果。

4.1.2 建筑物倾斜测量
 现场对建筑物主要转角部位的倾斜情况进行抽检，结果详见附件二。由附件二可见，建筑物的最大倾斜率为***‰，小于（或大于）《建筑地基基础设计规范》规定的***‰最大允许倾斜量，表明该建筑物基础目前未出现（或出现）明显的局部不均匀沉降。

4.2 上部结构情况抽查
4.2.1 结构布置与轴线尺寸抽查

现场对建筑物的实际结构布置情况进行观测，结果表明建筑物的实际结构布置情况与设计要求一致，结构布置基本合理。（对于没有图纸的建筑应重新绘制建筑和结构平面图，并将绘制的简图作为报告附件）
现场对建筑物的实际轴线尺寸进行抽查，结果详见表1，由表可见，建筑物抽检的轴线尺寸基本满足设计要求。

表1  轴线截面尺寸的抽查结果
	轴线编号
	设计轴线尺寸(mm)
	实测轴线尺寸(mm)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4.2.2 构件尺寸抽查

1）框架柱截面尺寸抽查

现场对建筑物的部分框架柱截面尺寸进行抽查，结果详见附件三。由附件三可见，建筑物抽检的框架柱截面尺寸满足（或补满足）设计要求。

2）框架梁截面尺寸抽查

现场对建筑物的部分框架梁截面尺寸进行抽查，结果详见附件四。由附件四可见，建筑物抽检的框架梁截面尺寸满足（或不满足）设计要求。

3）剪力墙截面尺寸抽查

现场对建筑物的部分剪力墙截面尺寸进行抽查，结果详见附件五。由附件五可见，建筑物抽检的剪力墙截面尺寸满足（或不满足）设计要求。

4）楼板厚度抽查

现场对建筑物的部分楼板厚度进行抽查，检测结果评价见表2，检测结果详见附件六。由附件六可见，少部分楼板厚度满足（或不满足）设计要求。

表2  楼板厚度检测结果评价表  

	楼层
	最大值
	最小值
	平均值
	设计值
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.2.3 混凝土强度检测评价

现场采用钻芯法抽检了建筑物结构部分构件的混凝土强度，混凝土强度结果评价表见表3，检测结果详见附件十《钻芯法检测混凝土抗压强度报告》。  
表3  钻芯法检测混凝土强度结果评价表   

	楼层
	检测部位
	最大值
	最小值
	平均值
	标准值
	设计差
	备注

	首层
	柱（剪力墙）
	/
	/
	/
	/
	/
	离散性大（或较大）

	
	梁
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	板
	
	
	
	
	
	

	二层
	柱（剪力墙）
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	梁
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	板
	
	
	
	
	
	

	三层
	柱（剪力墙）
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	梁
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	板
	
	
	
	
	
	


 4.2.4承重构件配筋检测

1）框架柱配筋检测

现场采用钢筋探测仪和凿开混凝土保护层相结合的方法对建筑物部分框架柱构件的纵筋数量、直径和箍筋间距进行抽样检测，结果详见附件七。由附件七可见，抽检框架柱纵筋数量、直径和箍筋间距基本满足（或不满足）设计要求。

2）框架梁配筋检测

现场采用钢筋探测仪和凿开混凝土保护层相结合的方法对建筑物框架梁构件的纵筋数量和箍筋间距进行抽样检测，结果详见附件八。由附件八可见，抽检框架梁纵筋数量、直径和箍筋间距基本满足（或不满足）设计要求。

3）剪力墙配筋检测

现场采用钢筋探测仪和凿开混凝土保护层相结合的方法对建筑物剪力墙构件的纵筋数量和箍筋间距进行抽样检测，结果详见附件九。由附件九可见，抽检剪力墙纵筋数量、直径和箍筋间距基本满足（或不满足）设计要求。
4.2.5钢筋力学性能（和工艺性能）检验（如需要） 
现场分别在建筑物的***部位上截取***根直径为***mm的钢筋进行钢筋力学性能检测，结果详见附件十一《钢材力学性能检验报告》（报告编号为*********）。由附件十一可见，建筑物抽检的钢筋力学性能满足（或不满足）规范的要求。

4.2.6 结构和构件裂缝或损伤情况检查检测
根据工作人员的现场检查检测，建筑物的主体框架结构构件目前出现（或未出现）由于结构受力或变形引起的明显可见裂缝或损伤。建筑物的其他梁板承重结构构件目前出现（或未出现）由于结构受力或变形引起的明显可见裂缝或损伤。

（当检查发现构件有裂缝时，按以下描述）

现场对建筑物主要受力构件进行裂缝情况统计，结果见表4。构件裂缝示意图见附件十二。

表4  结构构件主要裂缝统计表
	构件
	轴线编号
	裂缝的长度
（mm）
	裂缝的宽度

（mm）
	裂缝的形态描述

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


从裂缝的形状和走向来看，建筑物裂缝基本可以分为两类：***********裂缝属于受力裂缝，主要是由于*********************引起的；其余裂缝则大部分是由于温差和混凝土自身收缩引起的裂缝，属于非荷载变形，对结构的耐久性存在影响。

4.3 建筑物外观及围护结构检查
现场对建筑物内外砖砌墙、屋顶女儿墙、阳台挡板、雨蓬、挑檐、门窗过梁等构件进行了抽查，发现抽检的围护构件目前使用状况良好，未见异常（如有异常，应分构件类别描述具体的异常情况）。

五、上部结构复核验算结果

5.1 结构计算参数选择

1）本建筑物的主体框架结构采用***************结构软件进行分析。场地类别为**类场地，建筑物按**度抗震设防，抗震等级为**级。计算模型根据委托方提供的资料和现场的检测结果建立。验算中上部结构构件的混凝土强度按表5取用，构件的截面尺寸按实测结果取用，钢筋的力学性能按以下要求取用：Ⅰ级钢***N/mm2 ，Ⅱ级钢***N/mm2。

表5  混凝土强度取值一览表

	构件名称
	混凝土强度（MPa）
	
	构件名称
	混凝土强度（MPa）

	**层柱
	
	
	**层梁
	

	**层柱
	
	
	**层梁
	

	**层板
	
	
	天面梁
	

	**层板
	
	
	天面板
	


2）建立建筑物结构分析模型如图1所示。
3）结构分析时建筑物的荷载根据委托方提供的资料和《建筑结构荷载规范》确定。主要的荷载标准值取值如下：

a恒载：

***mm厚楼板：***kN/m2；***mm厚屋面板：***kN/m2。

b活载：
     楼面：***kN/m2；***kN/m2；

上人屋面：***kN/m2；不上人屋面：***kN/m2。

c墙体：

***mm厚砖墙：***kN/m2；***mm厚砖墙：***kN/m2。

d风荷载：***kN/m2（基本风压值）。

4）上部结构复核结果详见附件十三 《结构验算报告及计算书》。

5.2 框架柱轴压比

根据计算分析结果，建筑物部分框架柱轴压比不满足规范要求，表6给出了不满足承载力的框架柱轴压比验算结果。

表6  部分框架柱轴压比的验算结果

	构件
	构件位置
	计算轴压比
	轴压比限值

	
	
	
	

	
	
	
	


5.3 框架柱承载力验算

根据计算分析结果对建筑物框架柱的配筋进行校核，结果表明部分抽检的框架柱配筋不满足承载力要求，表7给出了不满足承载力框架柱配筋验算结果。

表7  抽检的框架柱配筋验算结果（mm2）

	构件
	轴线
位置
	柱受力方向单边纵筋
	柱受力方向箍筋

	
	
	计算值
	实配值
	计算值
	实配值

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


5.4 框架梁（和悬臂梁）承载力验算

根据计算分析结果对建筑物的框架梁（悬臂梁）配筋进行校核，结果表明部分抽检的框架梁（悬臂梁）配筋不满足承载力要求，表8给出了不满足承载力框架梁（悬臂梁）配筋验算结果。

表8  抽检的框架梁（悬臂梁）配筋验算结果（mm2）

	构件
	轴线

位置
	支座面筋
	跨中底筋
	箍筋

	
	
	计算
	实配
	计算
	实配
	计算
	实配

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


5.5 楼板承载力验算

根据计算结果对建筑物的楼板承载力进行校核，结果表明抽检的楼板配筋不满足承载力要求，表9给出了不满足承载力要求楼板配筋验算结果。

表9 抽检的楼板配筋验算结果(mm2)

	构件
	轴线位置
	支座面筋
	跨中底筋

	
	
	计算值
	实配值
	计算值
	实配值

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


（民用建筑）

六、结构安全性评级

6.1 结构构件安全性等级（第一层次）评定

    该鉴定单元经现场检查检测，其上部承重结构组成部分为：现浇钢筋混凝土梁、板、柱，根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第5章相关规定，按承载能力、构造、不适于承载的位移或变形、裂缝或其他损伤等四个检查项目，分别评定每一受检构件等级，并取其中最低一级作为构件安全性等级。

    钢筋混凝土梁：共***个构件，其中承载力评级为**级构件有***个；构造评级均为**级；不适于承载的位移或变形评级均为**级；裂缝：未发现不适于承载的裂缝。   

    钢筋混凝土板：共***个构件，其中承载力评级为**级构件有***个；构造评级均为**级；不适于承载的位移或变形评级为**级；裂缝：未发现不适于承载的裂缝。        

钢筋混凝土柱：共***个构件，其中承载力评级为**级构件有***个；构造评级均为**级；不适于承载的位移或变形评级为**级；裂缝：未发现不适于承载的裂缝。

（上述各种构件按实际检查情况进行描述）

6.2 子单元安全性等级（第二层次）评定

    根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第7章，对该建筑物按地基基础、上部承重结构和围护系统的承重部分进行民用建筑安全性的第二层次鉴定评级。

1）地基基础

经现场检查检测，根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第7.2节，及对地基基础的检查结果，该建筑物地基基础第二层次评定等级为**级。

2）上部承重结构

    根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第7.3节，该建筑物上部承重结构第二层次评定，根据结构承载功能等级、结构整体性等级以及结构侧向位移等级的评定结果进行确定。

各种构件的安全性等级评定根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第7.3.5条、第7.3.6条及本报告第6.1条，对该建筑物各种构件的安全性等级进行评定。 

构件、构件集及代表层安全性等级评定

	层名
	构件集
	总构件数
	构件评级
	构件集评级
	代表层 评级

	
	
	
	au
	bu
	cu
	du
	
	

	首层
	主要构件
	***
	***
	--
	--
	--
	**
	**

	
	一般构件
	***
	***
	--
	--
	--
	**
	

	二层
	主要构件
	***
	***
	--
	--
	--
	**
	**

	
	一般构件
	***
	***
	--
	--
	--
	**
	

	三层
	主要构件
	***
	***
	--
	--
	--
	**
	**

	
	一般构件
	***
	***
	--
	--
	--
	**
	


	上部承重结构
	上部结构承载功能
	**
	依据上述规范第7.3.8条进行评定

	
	结构整体性等级
	结构布置及构造
	**
	**
	依据上述规范第7.3.9条表中规定进行评定

	
	
	支撑系统或其他抗侧力系统的构造
	**
	
	

	
	
	结构、构件间的联系
	**
	
	

	
	
	砌体结构中圈梁及构造柱的布置与构造
	**
	
	

	
	结构侧向位移等级
	**
	依据上述规范第7.3.10条表中规定进行评定


该建筑物上部承重结构的安全性评级，根据上表的结果及《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第7.3.11条进行评定，评定结果为**级。

3）围护系统的承重部分

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第7.4节进行第二层次评定，其评定结果为**级。

6.3鉴定单元安全性等级（第三层次）评定

该建筑物第三层次评定，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第9章进行评定。                                              

	子单元

安全性等级
	地基基础
	上部承重结构
	围护系统的

承重部分

	
	**
	**
	**

	鉴定单元

安全性等级
	**


根据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）第九章的规定，该建筑物的安全性评定等级为**级，安全性符合本标准对**级的规定，不影响整体承载。

（根据实际评定级别按本规范表3.3.1分级标准进行描述）
七、结构使用性评级

7.1 结构构件使用性等级（第一层次）评定

该鉴定单元经现场检查检测，其承重结构组成部分为：现浇钢筋混凝土梁、柱、板，根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第6章相关规定，按位移或变形、裂缝、缺陷和损伤等四个检查项目，分别评定每一受检构件等级，并取其中最低一级作为构件安全性等级。

     钢筋混凝土柱：共****个构件，未发现位移或变形、裂缝、缺陷和损伤。   

钢筋混凝土板：共****个构件，未发现位移或变形、裂缝、缺陷和损伤。

钢筋混凝土梁：共****个构件，未发现位移或变形、裂缝、缺陷和损伤。

（按上述各种构件的实际检查情况进行描述）

7.2 子单元使用性等级（第二层次）评定

根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第8章，对该建筑的承重部分进行民用建筑安全性的第二层次鉴定评级。

（1）地基基础

经现场检查检测，且根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第8.2节，该建筑物地基基础第二层次评定等级为**级。

（2）上部承重结构

根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第8.3节，该建筑物上部承重结构第二层次评定，根据结构各构件集的使用性等级以及结构侧向位移等级的评定结果进行确定。

各种构件的使用性等级评定根据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第8.3.3条及本报告第7.1节，对该建筑物各种构件的使用性等级进行评定。

构件、构件集及代表层使用性等级评定

	层名
	构件集
	总构件数
	构件评级
	构件集评级
	代表层评级

	
	
	
	as
	bs
	cs
	
	

	首层
	主要构件
	**
	**
	--
	--
	**
	**

	
	一般构件
	**
	**
	--
	--
	**
	

	二层
	主要构件
	**
	**
	--
	--
	**
	**

	
	一般构件
	**
	**
	--
	--
	**
	

	三层
	主要构件
	**
	**
	--
	--
	**
	**

	
	一般构件
	**
	**
	--
	--
	**
	


（3）围护系统

该建筑物围护系统未出现异常。依据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第8.4节进行第二层次评定，其评定结果为**级。

7.3鉴定单元使用性等级（第三层次）评定

该建筑物第三层次评定，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》GB50292-2015第9章进行评定。  

	子单元

使用性等级
	地基基础
	上部承重结构
	围护系统

	
	**
	**
	**

	鉴定单元

使用性等级
	**


根据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）第九章的规定，该建筑物的使用性评定等级为**级，使用性符合本标准对**级的规定，不影响整体使用功能。 （根据实际评定级别按本规范表3.3.2分级标准进行描述）
可靠性等级评定

依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）第十章及表3.2.5的规定，该建筑物鉴定单元可靠性等级评定为： 

	鉴定单元
	安全性等级
	使用性等级
	可靠性等级

	
	**
	**
	**


（工业建筑）

九、结构系统安全性评级

9.1 结构构件安全性等级（第一层次）评定

该鉴定单元经现场检查检测，其上部承重结构组成部分为：钢筋混凝土梁、柱、钢屋架，根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第6.2章相关规定，钢筋混凝土构件按承载能力、构造和连接二个进行检查检测，钢结构按承载能力（包括构造和连接）检查项目，并取其中较低等级作为构件的安全性等级。

钢筋混凝土柱：共***个构件，其中承载力评级为**级，构造和连接评级为**级。

钢筋混凝土梁：共***个构件，其中承载力评级为**级，构造和连接评级为**级。

钢屋架：共***个构件，其中承载力（包括构造和连接）评级为**级。

9.2 结构系统安全性等级（第二层次）评定

根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第7章规定，该车间按地基基础、上部承重结构和围护结构三个结构系统进行安全性鉴定评级。

9.2.1 地基基础

经现场检查检测，且根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第7.2节，该建筑物地基基础的检查结果，该车间地基基础第二层次评定等级为**级。

6.2.2 上部承重结构

根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第7.3.4条，该车间上部承重结构第二层次评定，根据结构承载功能等级以及结构整体性等级的评定结果进行确定。

构件、构件集安全性等级评定                   

	层名
	构件集
	总数
	构件评级
	构件集评级
	平面计算单元评级

	
	
	
	a
	b
	c
	d
	
	

	首层
	重要构件
	**
	**
	--
	--
	--
	**
	**

	
	次要构件
	**
	**
	--
	--
	--
	**
	

	二层
	重要构件
	**
	**
	--
	--
	--
	**
	**

	
	次要构件
	**
	**
	--
	--
	--
	**
	

	上部承重结构
	上部结构承载功能
	**
	**
	依据上述规范第7.3.4条及上表进行评定

	
	结构整体性等级
	结构布置及构造
	**
	
	依据上述规范第7.3.2条表中规定进行评定

	
	
	支撑系统或其他抗侧力系统的构造
	**
	
	


根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第7.3.1条规定，按结构整体性和承载功能中较低的评定等级作为上部承重结构的安全性等级，故该建筑物的上部承重结构的安全性等级为**级。

9.2.3 围护结构系统

该车间围护系统部分未出现异常。依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第7.4节进行第二层次评定，其评定结果为**级。

十、结构系统使用性评级

10.1 结构构件使用性等级（第一层次）评定

    该鉴定单元经现场检查检测，其上部承重结构组成部分为：钢筋混凝土梁、柱、钢屋架，根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第6章相关规定，混凝土构件按裂缝、变形、缺陷和损伤、腐蚀等四个检查项目，钢结构按变形、偏差、一般构造和腐蚀等检查项目，分别评定每一受检构件等级，并取其中最低一级作为构件使用性等级。

钢筋混凝土柱：共**个构件，未发现裂缝、变形、腐蚀、缺陷和损伤，均评定为**级。

钢筋混凝土梁：共**个构件，未发现裂缝、变形、腐蚀、缺陷和损伤，均评定为**级。

钢屋架：共**个构件，未发现变形、偏差、腐蚀等，均评定为**级。

10.2 结构系统使用性等级（第二层次）评定

     根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第7章，该车间按地基基础、上部承重结构和围护结构三个系统进行使用性鉴定评级。

10.2.1 地基基础

经现场检查检测，且根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第7.2节，该地基基础的检查结果，该厂房地基基础第二层次评定等级为**级。

10.2.2 上部承重结构

     根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第7.3.6条，该车间上部承重结构第二层次评定，根据其所含各种构件集的使用性等级以及结构水平位移等级的评定结果进行确定。

各种构件的使用性等级评定根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第7.3.8条，对该建筑物各种构件的使用性等级进行评定。  

构件、子系统安全性等级评定                   

	层名
	构件集
	总数
	构件评级
	子系统

	
	
	
	a
	b
	c
	

	首层
	重要构件
	**
	**
	--
	--
	**

	
	次要构件
	**
	**
	--
	--
	

	二层
	重要构件
	**
	**
	--
	--
	**

	
	次要构件
	**
	**
	--
	--
	


	上部承

重结构
	上部承重结构使用状况评级
	**
	**
	依据上述规范第7.3.7条及上表进行评定

	
	结构水平位移评级
	**
	
	依据上述规范第7.3.9条表中规定进行评定


根据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第7.3.6条规定，按上部承重结构使用状况评级和结构水平位移评级中较低的评定等级作为上部承重结构的使用性等级，故该车间的上部承重结构的使用性等级**级。

10.2.3 围护结构系统

依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第7.4.2条进行第二层次评定，其评定结果为**级。

十一、可靠性等级综合评定

依据《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第7章、第8章，该厂房鉴定单元可靠性综合等级评定为：                                                   

	评级
	地基基础
	上部承重结构
	围护结构系统

	安全性
	**
	**
	**

	使用性
	**
	**
	**

	结构系统的可靠性
	**
	**
	**

	鉴定单元
	**


十二、鉴定结论

根据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）第十章及表3.2.5的规定，位于*******建筑物的可靠性等级评定为Ⅲ级，可靠性不符合本标准对I级的规定，显著影响整体承载功能和使用功能。（根据实际评定级别按本规范表3.3.3分级标准进行描述）
（工业建筑按《工业建筑可靠性鉴定标准》GB50144-2008第3章3.3.1条另行描述）
十三、有关建议和意见

1．*********************************

2．*********************************

3．*********************************

4．*********************************

5．*********************************

十四、附件

附件一  建筑物外观照片

附件二  建筑物变形观测图

附件三  框架柱截面尺寸抽查结果表

附件四  梁截面尺寸抽查结果表
附件五  剪力墙截面尺寸抽查结果表

附件六  楼板厚度抽查结果表

附件七  框架柱配筋检测结果表

附件八  梁配筋检测结果表 
附件九  剪力墙配筋检测结果表 

附件十  钻芯法检测混凝土抗压强度报告 

附件十一《钢材力学性能检验报告》（如有）

附件十二  裂缝示意图 

附件十三  上部结构验算报告及计算书 

附件十四  主要施工质保资料     
�








2
— 2 —


