	施工现场服务关键节点一览表

	序号
	阶段
	涉及专业
	勘察设计单位服务内容

	1
	勘察阶段
	勘察
	1.项目负责人及具体人员到现场进行全线踏勘，切实掌握项目所在地的地形地貌及周边环境（含相关范围建构筑物、管线）。

    2.项目负责人及具体人员核实勘察测量孔数（间距）、孔定位或钻孔深度等方面，避免不满足要求，甚至弄虚作假出具勘察测量报告的现象。

    3.检查核实勘察的封孔情况。

    4.项目负责人应组织好勘察现场作业并加强管理,须对勘察过程中各项作业资料（包括现场原始记录）进行验收和签字，并对项目的勘察文件负主要质量责任。

	2
	施工准备阶段
	全专业
	   勘察设计应按法律法规及合同约定，在施工前期进行图纸会审及技术交底。

	3
	施工阶段
	地基与基础
	勘察
结构
	   1.确认地质情况与勘察报告所述是否基本相符。
   2.桩基础工程中桩实际施工情况是否与勘察报告描述基本一致。
   3.参加地基验槽及工程桩试桩工作，确认桩是否已入持力层，并形成验槽或试桩文件签字确认。




	
	
	砌体工程
	建筑
结构
	   1.抽查砌体砌筑过程中拉结筋布置、构造柱设置等隐蔽工程是否满足设计要求，重点巡查砌筑高度超4米的砌体墙是否有按图纸或图集要求设置半层圈梁等问题。
   2.对现场已完成砌体，抽查是否按图施工，按照设计说明书设置抗震构造结构（柱、梁、拉结筋等）。

	
	
	混凝土结构

工程
	结构
	1.现场抽查后浇带的留置和支顶以及超4米悬臂梁、转换梁的支顶是否满足要求。
    2.现场抽查验筋，查看钢筋混凝土构造等是否满足设计要求。
    3.现场检查施工荷载、园林堆载、人货梯及塔吊附墙荷载等是否满足设计要求。
    4.参加特殊部位的隐蔽验收。特殊部位包括转换层构件、大跨度大悬挑构件、型钢混凝土构件、预应力节点、装配式节点、减隔震部位、人防节点及其他设计方认为重要的部位、采用新型结构技术的部位等。
    5.抽查室内低矮空间及楼梯间等结构梁下最小净空是否满足规范要求。

	
	
	钢结构工程
	结构
	1.现场抽查钢结构工程有无外观缺陷，连接是否牢固
2.现场查看钢结构构件按设计要求需工厂加工的，实际为现场制作等。
3.现场查看钢结构吊装及临时支撑的安装及拆除是否满足要求。

	
	
	屋面工程与室内防水工程
	建筑
结构
	1.屋面防水工程完工后，设计单位应进行观感质量抽查和雨后观察或淋水、蓄水试验，是否有渗漏和积水现象，抽查厚度是否满足设计要求。
    2.抽查钢结构屋面板安装是否按图纸施工，防水措施是否可行。
    3.卫生间、厨房、阳台部位进行抽查防水设置是否符合设计要求，已完成部位是否按图施工。

	
	
	围护结构节能工程
	建筑
结构
	1.现场抽查保温隔热材料厚度是否满足设计要求。
2.现场查阅墙体节能工程、幕墙节能工程使用材料的见证取样报告，确认相关参数是否满足设计要求。
3.抽查栏杆尺寸、锚固件及连接部分是否满足设计要求。

	
	
	幕墙工程
	幕墙
	1.设计参加视觉模型的制造测试模型的性能测试。
2.现场抽查幕墙防火封堵满足设计要求。
3.施工现场抽查材料是否与图纸相符。

4.现场抽查后置埋件是否满足设计要求。

5.现场抽查幕墙防雷、防火是否符合设计要求。

	
	
	门窗工程
	门窗
	1.现场抽查建筑外门窗安装是否牢固，砌体上安装门窗是否采用射钉。

2.现场抽查推拉门窗扇是否牢固，是否安装防脱装置。

3.现场抽查嵌缝、防腐施工是否达标。

4.现场抽查是否出现渗漏现象。

	
	
	设备安装工程
	设备
	1.现场抽查预留预埋是否满足设计要求，例如地下室外壁预埋管的防水措施、风管穿越防火墙的防火封堵措施及风井等。
    2.室外埋地给排水管道回填前应检查是否满足设计要求，例如给水及消防管道应做水压试验，排水管道应做灌水试验和通球试验。现场抽查穿越建筑物墙体的做法是否按照设计图纸进行施工。
    3.现场抽查高位自然排烟窗的手动开启装置是否设置到位。
    4.检查电气系统的接线等做法是否满足设计规范要求。如电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接，连接导体的材质、截面积应符合设计要求等.
    5.抽查室内主要机电管道交叉位下最小净空是否满足规范要求。

	
	
	危大工程
	勘察结构
	应对危大工程专篇中提及的结构部位进行重点巡查，并确认现场对该危大工程点应对措施的有效性。


附件1








