建设工程消防验收备案质量专项检查记录表

| 工程名称 |  |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  | 现场检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 工程类别 | □新建 □扩建 □改建（□装修 □建筑保温 □改变用途） |  |  |  |  |  | 使用性质 |  |  | 火灾危险性 |  |  |
| 建筑面积（m2） |  |  | 装修面积（m2） |  |  |  | 建筑高度（m） |  |  | 层数 |  |  |
| 单项名称 |  | 评定结论 | 单项名称 |  |  | 评定结论 | 建设工程竣工验收消防备案检查情况和综合评定意见： □符合消防验收备案要求 □不符合消防验收备案要求： 承办人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| □总平面布局 |  |  | □防烟排烟系统及通风、空调系统防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □平面布置 |  |  | □消防电气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □安全疏散 |  |  | □其它灭火设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □消火栓系统 |  |  | □其他： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □火灾自动报警系统 |  |  |  |  |  |  | 单位类别 | 单位名称 |  |  | 项目负责人签名 |  |
| 其他核查内容 |  | □拆解申报 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | □重复申报 |  |  |  |  | 消防单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | □提供虚假报告 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
|  |  | □其他： |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 检测单位 |  |  |  |  |  |

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 验收检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总平面图局 | 防火间距 | 测量消防设计文件中有要求的防火间距 | 符合消防设计文件要求 |  |
|  | 消防车道 | 查看设置位置，车道的净宽、净高、转弯半径、树木等障碍物；查看设置形式，坡度、承载力、回车场等 |  |  |
|  | 消防车 登高面 | 查看登高面的设置，是否有影响登高救援的裙房，首层是否设置楼梯出口，登高面上各楼层消防救援口的设置 |  |  |
|  | 消防车 登高操作场地 | 查看设置的长度、宽度、坡度、承载力，是否有影响登高救援的树木、架空管线等 |  |  |
| 平面布置 | 消防控制室、 消防水泵房 | 查看设置位置、防火分隔、安全出口 |  |  |
|  | 民用建筑中 其他特殊场所 | 查看歌舞娱乐放映游艺场所，儿童活动场所，锅炉房，空调机房，厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔 |  |  |
|  | 工业建筑中 其他特殊场所 | 查看高火灾危险性部位、中间仓库以及总控制室、员工宿舍、办公室、休息室等场所的设置位置、防火分隔 |  |  |
| 安全疏散 | 安全出口 | 查看设置形式、位置和数量；查看疏散楼梯间、前室的防烟措施；查看管道穿越疏散楼梯间、前室处及门窗洞口等防火分隔设置情况；查看地下室、半地下室与地上层共用楼梯的防火分隔 |  |  |
|  | 疏散走道 | 查看设置位置、排烟条件；测量疏散宽度、疏散距离 |  |  |
|  | 消防应急照明和疏散指示标志 | 查看设置场所、类别、型号、数量、安装位置、间距 |  |  |
| 消防电梯 | 消防电梯 | 查看设置位置、数量 |  |  |
| 消火栓系统 | 供水水源 | 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 |  |  |
|  | 消防水池 | 查看设置位置、水位显示与报警装置，核对有效容量 |  |  |
|  | 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管及相关设置情况； |  |  |
|  | 消防给水设备 | 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接； |  |  |
|  | 消防水箱 | 查看设置位置、水位显示与报警装置、核对有效容量；查看确保水量的措施，管网连接 |  |  |
|  | 管网 | 核实管网结构形式、供水方式 |  |  |
|  | 室外消防栓 及取水口、室内消防栓、水泵接合器 | 查看数量、设置位置、标识 |  |  |

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 验收检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自动喷水灭火系统 | 供水水源 | 查验市政供水的进水管数量、管径、供水能力 | 符合消防设计文件要求 |  |
|  | 消防水池 | 查看设置位置、水位显示与报警装置，核对有效容量 |  |  |
|  | 消防水泵 | 查看工作泵、备用泵、吸水管、出水管，查看吸水方式，查看消防水泵启动控制装置 |  |  |
|  | 气压给水设备 | 查看气压罐的调节容量，稳压泵的规格、型号数量，管网连接 |  |  |
|  | 消防水箱 | 查看设置位置，核对有效容量，查看补水措施，查看确保水量的措施，管网连接 |  |  |
|  | 报警阀组 | 看设置位置及组件，查看控制阀状态，排水设施设置情况 |  |  |
|  | 管网 | 核实管网结构形式、供水方式；查看管网排水坡度及辅助排水设施；查看系统中的末端试水装置、试水阀、排气阀；查看配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和抗震支架； |  |  |
|  | 喷头 | 查看设置场所、规格、型号、公称动作温度、响应指数；查看喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离；查看有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头；查看有碰撞危险场所安装的喷头 |  |  |
|  | 水泵接合器 | 查看数量、设置位置、标识 |  |  |
| 火灾自动报警系统 | 系统形式 | 查看系统的设置形式 |  |  |
|  | 火灾探测器 | 查看设置位置，查看规格、选型、短路隔离器的设置，核对同区域数量 |  |  |
|  | 消防通讯 | 查看消防电话设置位置、核对数量 |  |  |
|  | 布线 | 查看其线缆选型、敷设方式及相关防火保护措施 |  |  |
|  | 应急广播及 警报装置 | 查看设置位置、核对同区域数量 |  |  |
|  | 火灾报警控制器、联动设备及消防控制室图形显示装置 | 查看设备选型、规格，查看设备布置，查看对相关设备联动控制功能；消防电源及主、备切换；消防电源监控器的安装 |  |  |

| 单项名称 | 子项名称 | 内容和方法 | 要 求 | 验收检查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防烟排烟系统及通风、空调系统防火 | 系统设置 | 查看系统的设置形式 | 符合消防设计文件要求 |  |
|  | 自然排烟 | 查看设置位置，查看外窗开启方式，测量开启面积 |  |  |
|  | 机械排烟 正压送风 | 查看设置位置、数量、形式；电动、手动开启和复位 |  |  |
|  | 排烟风机 | 查看设置位置和数量，查看种类、规格、型号，查看供电情况 |  |  |
|  | 管道 | 管道布置、材质及保温材料、防火包裹 |  |  |
|  | 防火阀 排烟防火阀 | 查看设置位置、型号，查验同层设置数量 |  |  |
| 消防电气 | 消防电源 | 查验消防负荷等级、供电形式 |  |  |
|  | 备用 发电机 | 查验备用发电机规格、型号及功率；查看设置位置及燃料配备 |  |  |
|  | 柴油 发电机房 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求；查看储油间的设置 |  |  |
|  | 变配电房 | 查看设置位置、耐火等级、防火分隔、疏散门等建筑防火要求 |  |  |
|  | 其他 备用电源 | EPS或UPS等 |  |  |
|  | 消防配电 | 查看消防用电设备是否设置专用供电回路；查看消防用电设备的配电箱及末端切换装备及断路器设置 |  |  |
|  | 用电设施 | 查看架空线路与保护对象的间距；开关、灯具等装备的发热情况和隔热、散热措施 |  |  |
|  | 电气火灾 监控系统 | 电气火灾监控系统的设置 |  |  |

消防检查人员：                                             建设单位负责人：                                                             年    月     日