[image: image1.png]



主动公开
佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于征求《关于印发〈南海区多高层混凝土结构工业

建筑结构设计技术措施提升指引〉的通知

（征求意见稿）》意见的函
各镇（街道）城建和水利办公室、工程建设中心，区国有资产监督管理局，区建筑工程质量监督站，各建设、设计、施工、监理单位及相关单位：

为进一步加强区内多高层混凝土结构工业建筑设计质量管理，有效预防和治理结构质量通病，推进房屋建筑工程高质量建设，我局组织行业专家依据有关规范标准，并结合南海区实际草拟了《关于印发〈南海区多高层混凝土结构工业建筑结构设计技术措施提升指引〉的通知（征求意见稿）》。征求意见稿拟要求2024年1月1日后我区新审查合格的多高层混凝土结构工业建筑项目须执行提升指引相关要求，对未执行的，施工图审查机构不得审查合格。

现征询你们意见，请于2023年11月13日上午下班前通过政务OA书面反馈意见，若无意见也请书面回复。企业书面意见请发至邮箱nhzjza@163.com。

                       佛山市南海区住房城乡建设和水利局

                   2023年11月6日

（联系人：张志明，联系电话：86286071）

佛山市南海区住房城乡建设和水利局关于印发《南海区多高层混凝土结构工业建筑结构设计技术措施提升指引》的通知
（征求意见稿）
各镇（街道）城建和水利办公室、工程建设中心，区国有资产监督管理局，区建筑工程质量监督站，各建设、设计、施工、监理单位及相关单位：

为进一步加强区内多高层混凝土结构工业建筑设计质量管理，有效预防和治理结构质量通病，推进房屋建筑工程高质量建设，依据有关规范标准，结合我区实际，我局组织编制了《南海区多高层混凝土结构工业建筑结构设计技术措施提升指引》。现予印发，凡2024年1月1日后我区新审查合格的多高层混凝土结构工业建筑项目须执行本指引，对未执行的，施工图审查机构不得审查合格。

本指引作为提升工业建筑设计质量的主要举措之一，请各相关单位遵照执行。各单位在执行中如遇到问题，请迳向我局工程质量安全监管股反映（0757-86286071、86283855）。

附件：南海区多高层混凝土结构工业建筑结构设计技术措施提升指引
                       佛山市南海区住房城乡建设和水利局

                   2023年  月  日

（联系人：张志明，联系电话：86286071）

南海区多高层混凝土结构工业建筑结构设计
技术措施提升指引
为进一步加强区内多高层混凝土结构工业建筑设计质量管理，有效预防和治理结构质量通病，推进房屋建筑工程高质量建设，依据国家有关法律、法规和规范标准，结合我区实际，制定以下设计技术措施提升指引：

一、设计单位应建立严格的设计质量内部管控机制，所有设计文件应按照校对-审核-审定三级校审制度，确保设计质量。

二、设计文件中，明确楼板使用荷载限值要求。

三、因工业建筑柱距及楼面荷载较大且房屋长度较长，建议补充楼板有限元分析计算，以综合考虑荷载、梁板变形、温度及收缩作用的影响。

四、当楼面活荷载大于4kN/m2时，应考虑楼面活荷载不利布置引起的梁和板内力的增大及弯矩包络的变化。

五、工业建筑现浇梁板结构的板厚度不宜小于120mm；当厂使用荷载>5kN/m2时，板厚度不应小于120mm。

六、楼面板和屋面板采用双层双向配筋方式。对于屋面板，除满足计算要求外，板的上、下表面沿纵、横两个方向的配筋量每向均不应小于D8@200且配筋率不小于0.2%。对于楼面板除满足计算要求外，板的上表面沿纵、横两个方向的配筋量每向均不应小于D8@200且配筋率不小于0.15%，板的下表面沿纵、横两个方向的配筋量每向配筋率均不应小0.2%。

[image: image2.png]As>3bh/1000

h=120

(G RRGEY)



[image: image3.png]As>3bl/1000

1
i 1As>3bh/1000

(GRS



七、建筑外转角处的室内角部板块和井式梁角部板块按图示要求加强配筋。

八、楼板与柱相交的位置，宜增加附加钢筋网；板支座钢筋位于柱边时，受力钢筋长度应从柱边起算且该部位板筋宜适当加强。

九、高厚比较大的窗间墙应墙两端设置构造柱（窗间墙宽度较小时可在中部设置）。建议厂房端部及顶层，填充墙构造柱间距不大于4米，且采用钢丝网砂浆面层加强。

十、楼板混凝土强度不宜高于C35，设计文件应增加对混凝土质量及控制干缩裂缝的措施说明，并在设计交底中明确。慎重选用混凝土外加剂。

十一、现浇板内预埋管线应布置在上下层钢筋网片之间﹐并分散布置,减少重叠﹐且沿管线方向在板的上表面应增设直径为6的双向间距100mm宽600mm的钢筋网片,多根管线并排时,增设钢筋网片的宽度应超出管线每边不小于300mm。现浇板内预埋线管应避免交叉和过度集中布置,禁止三层及以上管线交错叠放,平行排布的管线之间净距不应小于50mm,管线在板底和板面方向的混凝土保护层厚度不应小于35mm,严禁预埋管线布置于钢筋外侧的混凝土保护层内,管线之间的距离不应小3倍管径。

十二、对于超长现浇结构（注：超长结构指钢筋混凝土结构伸缩缝的最大间距大于《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 8.1.1条的限值，下同），每隔30~40m间距设置施工后浇带，两个月后再以高一级强度的混凝土浇灌后浇带。

十三、超长结构楼板构造设计要求：

（一）楼板板顶的跨中贯通钢筋（或与支座附近按受拉搭接）的配筋率不应小于0.2%，当间距超过规范要求50%时尚应适当加大贯通钢筋配筋率。  

（二）底筋在支座应尽量拉通，否则应至少每隔一根在支座按受拉锚固设计。

十四、超长结构钢筋构造设计要求：梁腰筋在两端支座应按受拉锚固设计（即应按抗扭腰筋要求设置），梁上部跨中的钢筋如需搭接，与梁两端支座钢筋按受拉搭接设计；板上部跨中贯通钢筋如需搭接，在1/3跨度位置按受拉搭接；板底筋在支座应尽量拉通，否则应至少每隔一根在支座按受拉锚固设计。

十五、超长结构设置后浇带时，横穿后浇带的板筋应断开，采用100%搭接。横穿后浇带的梁数量较多时，梁底筋不断开，梁面筋和腰筋断开采用100%搭接或先搭接后补焊。

[image: image4.png]B, Z3i
R
(%3 Mt iR

35d

YRk M

i O

1 S L B (o Ak
1007 ¥4 RAREE
A ; &

F 1

AL L Lm>Le+60 L REAES

PYEGL] £>800
(RERFRE) Jadiixt:En

#(E) BRERY
LRARAME, BHL L BRH Loe.




十六、应加强落实工业建筑卫生间防渗漏措施。卫生间楼地面防水层不应少于2道，其中防水涂料或防水卷材不应少于1道。楼地面应设排水坡度不小于1%的排水坡，并应坡向地漏。加强沉箱底排水和地砖下构造层排水措施，水电管线不得下穿门槛或在挡水反坎内预埋。。

十七、应落实屋面及外墙防渗漏措施，严格按照设防标准进行防水专项设计，明确构造防水措施。填充或砌体结构外墙应设置2道及以上防水层；屋面应设置3道及以上防水层，其中卷材防水层不应少于1道。屋面排水坡度应根据屋顶结构形式、屋面基层类别、防水构造形式、材料性能及使用环境等条件确定。

十八、厂房施工过程的检查及竣工验收时，强化对各类构件的保护层厚度的检查。

十九、厂房竣工时，要求在大楼首层外墙合适部位设置永久铭牌，上面标明活载取值限值。

抄送：市勘察设计协会、区工程勘察设计咨询协会、区建筑业协会。
�








PAGE  
— 9 —


